## REKAP
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZLÍCHOVSKÝ TUNEL (ZAT)
P.č. | Č.položky | Popis položky | Cena celkem
Zlíchovský tunel - ZAT
1 |  | Všeobecné práce | 0
2 |  | B.1 Osvětlení | 0
3 |  | B.2 Řízení osvětlovací soustavy | 0
4 |  | B.3 Transformátory | 0
5 |  | Náklady a práce neuvedené (nejistoty technického stavu tunelů a podkladů skutečného provedení) | 0
| C.Ú. 2019 | CELKEM BEZ DPH | 0
| C.Ú. 2019 | DPH 21% | 0
| C.Ú. 2019 | CELKEM S DPH | 0

## ZAT - obecné
ZAT - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VŠEOBECNÉ PRÁCE
P.č. | Č.položky | Popis položky | M.j. | Výměra | Jedn.cena | Cena celkem
| 1 | Ostatní
1 |  | Dokumentace DIO pro práce na ZAT | KPL | 1 |  | 0
2 |  | Zajištění DIR pro práce na ZAT | KPL | 1 |  | 0
3 |  | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující regulaci a ochranu dopravy (přechodné dopravní značení) | KPL | 1 |  | 0
4 |  | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž | KPL | 1 |  | 0
5 |  | Komplexní zkoušky - zajištění, vyhodnocení | KPL | 1 |  | 0
6 |  | Dokumentace a protokoly pro provedení komplexních zkoušek | KPL | 1 |  | 0
7 |  | Realizační dokumentace včetně dílenské dokumentace | KPL | 1 |  | 0
8 |  | Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 |  | 0
9 |  | Vypracování návodu k obsluze nově dodané technologie | KPL | 1 |  | 0
10 |  | Výchozí revize elektro VN a NN | KPL | 1 |  | 0
11 |  | Školení operátorů a dispečerů | KPL | 1 |  | 0
12 |  | Průvodní technická dokumentace | KPL | 1 |  | 0
13 |  | Geodetické a zeměměřičské práce | KPL | 1 |  | 0
14 |  | Drobný montážní materiál | KPL | 1 |  | 0
15 |  | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0
16 |  | Úprava provozně správní dokumentace ZAT ve vazbě na instalaci nových zařízení v rámci této dodávky, úprava karet údržby, řádu údržby oprav a revizí, vč. kontrol provozuschopnosti | KPL | 1 |  | 0
17 |  | Vypracování úprav bezpečnostní dokumentace tunelové stavby (obsah definován v TP 154) | KPL | 0 |  | 0
18 |  | Vypracování úprav tunelové knihy v oblasti dokumentace o provozu tunelu v kapitolách řádu prohlídek, údržky, oprav, revizí a kontrol provozuschopnosti. | KPL | 0 |  | 0
19 |  | Vypracování provozního řádu s kapitolami standardního stavu, zvláštního stavu a mimořádného stavu. | KPL | 0 |  | 0
20 |  | Aktualizace havarijních karet | KPL | 0 |  | 0
21 |  | Aktualizace správní dokumentace - Tunelový list | KPL | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## ZAT - B.1
ZAT - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČÁST B.1 - OSVĚTLENÍ
P.č. | Č.položky | Popis položky | M.j. | Výměra | Jedn.cena | Cena celkem
| 1 | Demontáže
1 |  | Demontáž stávajícího svítidla | KS | 358 |  | 0
2 |  | Demontáž stávajícího napájecího rozvaděče | KS | 2 |  | 0
3 |  | Demontáž stávajících napájecích kabelů osvětlení včetně uchycení | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Odvoz na skládku, včetně poplatku a ekologické likvidace demontovaného materiálu | KPL | 1 |  | 0
| 2 | Osvětlení
5 |  | Svítidlo tunelové / optika CBL / 144 LED / cca 4000 K / 700 mA / max. 315 W / min. 41,8 klm | KS | 258 |  | 0
6 |  | Svítidlo tunelové / optika CBL / 144 LED / cca 4000 K / 500 mA / max. 222 W / min. 34,2 klm | KS | 16 |  | 0
7 |  | Svítidlo tunelové / optika CBL / 144 LED / cca 4000 K / 350 mA / max. 155 W / min. 23,9 klm | KS | 10 |  | 0
8 |  | Svítidlo tunelové / optika symetrická / 32 LED / cca 4000 K / 500 mA / max. 51 W / min. 7,9 klm | KS | 40 |  | 0
9 |  | Montážní sada pro uchycení svítidla na povrch tunelu, typ W2, pevná montáž 4xM8 | KS | 324 |  | 0
10 |  | Montáž svítidla tunelového včetně zapojení | KS | 324 |  | 0
| 3 | Kabely
11 |  | Kabel napájecí CHKE-V 5Jx4mm2 | M | 6845 |  | 0
12 |  | Kabel napájecí CHKE-V 5Jx2,5mm2 | M | 1530 |  | 0
13 |  | Kabel napájecí CHKE-V 3Jx2,5mm2 | M | 800 |  | 0
| 4 | Kabelové trasy
14 |  | Příchytka, pro elektroinstalační trubku | KS | 1875 |  | 0
15 |  | Elektroinstalační trubka, samozhášivá, bezhalogenová, průměr 32mm | M | 750 |  | 0
16 |  | Trasy NN v prostoru tunelu kabelový žebřík/lávka s požární odolností 90min 110x200x3000 včetně přepážky pro oddělení technologických tras a montážního materiálu | M | 1260 |  | 0
17 |  | Tlakové ucpávky | KPL | 1 |  | 0
18 |  | Protipožární ucpávky, požární odolnost 90 minut | KPL | 1 |  | 0
| 5 | Rozvaděče
19 |  | Rozvaděč napájení osvětlení RS-01 - rozvaděč - jistící prvky - elektroinstalace - místní ovládání - ostatní montážní materiál | KPL | 1 |  | 0
20 |  | Rozvaděč napájení osvětlení RS-02 - rozvaděč - jistící prvky - elektroinstalace - místní ovládání - ostatní montážní materiál | KPL | 1 |  | 0
|  | CELKEM B.1 |  |  |  | 0

## ZAT - B.2
ZAT - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČÁST B.2 - ŘÍZENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
P.č. | Č.položky | Popis položky | M.j. | Výměra | Jedn.cena | Cena celkem
| 1 | Řídicí stanice subsystému osvětlení
1 |  | Hlavní řídicí stanice subsystému osvětlení - rozvaděč - elektroinstalace - hlavní řídicí stanice osvětlení - komunikační gateway mezi PLC a systémem ovládání osvětlení - komunikační zařízení páteřní sítě subsystému řízení osvětlení - komunikační zařízení pro přenos dat do SCADA a serveru managementu - ovládací panel | KPL | 1 |  | 0
2 |  | Záložní řídicí stanice subsystému osvětlení - rozvaděč - elektroinstalace - záložní řídicí stanice osvětlení - komunikační gateway mezi PLC a systémem ovládání osvětlení - komunikační zařízení pro přenos dat do SCADA a serveru managementu - komunikační zařízení páteřní sítě subsystému řízení osvětlení | KPL | 1 |  | 0
3 |  | Server managementu osvětlení, instalace do zástavby 19", rozhraní 2xLAN | KS | 1 |  | 0
| 2 | Podružné stanice subsystému osvětlení
4 |  | Podružné stanice subsystému osvětlení RO-01 - rozvaděč - elektroinstalace - řídicí jednotka osvětlení DALI - komunikační zařízení páteřní sítě subsystému řízení osvětlení | KPL | 1 |  | 0
5 |  | Podružné stanice subsystému osvětlení RO-02 - rozvaděč - elektroinstalace - řídicí jednotka osvětlení DALI - komunikační zařízení páteřní sítě subsystému řízení osvětlení | KPL | 1 |  | 0
6 |  | Doplnění stávajících aktivních datových zařízení - rozšíření technologické sítě SCADA v lokalitě SAT velín | KPL | 1 |  | 0
| 3 | Měření a regulace
7 |  | Jasoměr, napájení 230V AC, vysoký rozsah pracovních teplot - venkovní provedení, měřící rozsah min. 0 až 10000cd/m2, analogový výstup proudová smyčka 4 až 20mA | KS | 2 |  | 0
8 |  | Nosná konstrukce jasoměru, včetně upevňovacího materiálu | KS | 2 |  | 0
9 |  | Regulátor osvětlení - regulace LED svítidla, plynulá regulace jasu, sběrnice DALI | KS | 324 |  | 0
| 4 | Kabely
10 |  | Kabel sběrnice DALI, samozhášivý | M | 3000 |  | 0
11 |  | Kabel sdělovací, UTP Cat. 6, bezhalogenový | M | 250 |  | 0
12 |  | Kabel napájecí jasoměru, samozhášivý | M | 230 |  | 0
13 |  | Kabel signálový jasoměru, samozhášivý | M | 550 |  | 0
| 5 | Kabelové trasy
14 |  | Kabelová trasa sběrnice DALI | M | 2400 |  | 0
15 |  | Elektroinstalační trubka, průměr 40mm, korugovaná, uložení do výkopu | M | 800 |  | 0
16 |  | Tlakové ucpávky | KPL | 1 |  | 0
17 |  | Protipožární ucpávky, požární odolnost 90 minut | KPL | 1 |  | 0
18 |  | Trasa jasoměr - kabelová rýha, š400 h800, včetně pískového lože, krycí fólie, desek, zhutnění | M | 120 |  | 0
19 |  | Trasa řízení osvětlení - kabelová rýha, š400 h800, včetně pípskového lože, krycí fólie, desek, zhutnění | M | 110 |  | 0
20 |  | Prostup opěrnou zdí - vrtání, sanace | KPL | 1 |  | 0
21 |  | Úprava terénu - likvidace keřů a stromů | M2 | 230 |  | 0
22 |  | Úprava terénu - zasetí trávníků, keřů, zalévání | M2 | 230 |  | 0
| 6 | Softwarové práce
23 |  | Integrace nových podstanic | KPL | 1 |  | 0
24 |  | Vytvoření symbol table | KPL | 1 |  | 0
25 |  | Software - průjezdné osvětlení | KPL | 1 |  | 0
26 |  | Software - akomodační osvětlení | KPL | 1 |  | 0
27 |  | Software - měření a regulace, jasoměry | KPL | 1 |  | 0
28 |  | Software - signalizace trafostanice | KPL | 1 |  | 0
29 |  | Úprava vizualizace ŘS ZAT | KPL | 1 |  | 0
30 |  | Rekonfigurace hlavní stanice ŘS ZAT | KPL | 1 |  | 0
31 |  | Úprava trenažéru ZAT | KPL | 1 |  | 0
32 |  | Software - rekonfigurace stávající technologické datové sítě | KPL | 1 |  | 0
33 |  | Software - konfigurace systému DALI | KPL | 1 |  | 0
34 |  | Software - komunikační vazba DALI s ŘS ZAT | KPL | 1 |  | 0
35 |  | Vybavení serveru osvětlení- aplikace pro management osvětlení, operační systém | KPL | 1 |  | 0
| 7 | Všeobecné práce
36 |  | Individuální funkční zkoušky (B1+B2) | KPL | 1 |  | 0
|  | CELKEM B.2 |  |  |  | 0

## ZAT - B.3
ZAT - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČÁST B.3 - TRANSFORMÁTORY
P.č. | Č.položky | Popis položky | M.j. | Výměra | Jedn.cena | Cena celkem
| 1 | Materiál
1 |  | suchý distribuční transformátor (dle EU č. 548/2014) SGB, DTTHZ1N 400/20, 400 kVA, Un= 22000±2x2,5 %/400/231 V, Dyn1, uk=6 %, P0=750 W, Pk (120°C)=5500 W, vinutí Al zalité pryskyřicí, izolační hladiny (Um/AC,BIL) 25/50/125 kV, chlazení AN, kolečka střed 670 mm, vývody NN nahoru | ks | 2 |  | 0
2 |  | profil L 20x20x3 mm | m | 5.2 |  | 0
3 |  | epoxidová barva s vysokým obsahem zinku | kg | 0.5 |  | 0
| 2 | Montáž
4 |  | montáž transformátorů 3fázových vn/nn suchých v kobkách do 400 kVA | ks | 2 |  | 0
5 |  | úprava zarážek koleček | kpl | 2 |  | 0
6 |  | montáž kabelů od kondenzátorů a monitorování teploty | kpl | 2 |  | 0
7 |  | zhotovení nátěru epoxidovou barvou | m2 | 0.5 |  | 0
| 3 | Demontáž
8 |  | demontáž transformátorů 3fázových vn/nn suchých v kobkách do 400 kVA | ks | 2 |  | 0
9 |  | vysunutí transformátoru ze stanoviště | ks | 2 |  | 0
10 |  | odpojení kabelů od kondenzátorů a monitorování teploty | kpl | 2 |  | 0
11 |  | obroušení zinkové vrstvy | m2 | 0.1 |  | 0
12 |  | Odvoz na skládku, včetně poplatku a ekologické likvidace demontovaného materiálu | kpl | 2 |  | 0
| 4 | Ostatní práce
13 |  | jeřábové práce (vykládka a nakládka transformátoru) | kpl | 2 |  | 0
14 |  | násun transformátoru na stanoviště | ks | 2 |  | 0
15 |  | manipulační práce na el. zařízení (vypnutí, zajištění, zapnutí) | kpl | 2 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0